РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Липецкая область

г. Липецк

Схема водоснабжения и водоотведения

сельского поселения Вязовицкий сельсовет

Долгоруковского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации»

Текстовая часть

93-14

Директор							С. С. Водопьянова

Главный инженер проекта					Г. Б. Ботова

2014 г.

2

Лист

Изм.

Кол.уч.

№док.

Подпись

Дата

Листов

93-14-СП

Разработал

Попкова

Проверил

Дмитриева

Н.контр.

Ивашова

ГИП

Ботова

Состав проекта

Стадия

Лист

1

ООО "ПИРС"

1

Состав проекта

| № п/п | Обозначение | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 93-14-ТЧ | Текстовая часть | л.1–37 |
| 2 | 93-14-ГЧ | Графическая часть: |  |
|  |  | Схема водоснабжения с. Вязовое сельского поселения Вязовицкий сельсовет Долгоруковского муниципального района Липецкой области | л.1-2 |
|  |  | Схема водоснабжения с. Сухой Ольшанец сельского поселения Вязовицкий сельсовет Долгоруковского муниципального района Липецкой области | л.3-4 |

Содержание

| 3 Лист Изм. Кол.уч. №док. Подпись Дата Листов 93-14-ТЧ.С Разработал Попкова Проверил Дмитриева Н.контр. Ивашова ГИП Ботова Содержание Стадия Лист 3 ООО "ПИРС" 1 Введение-4- | 6 |
| --- | --- |
| Общие сведения о сельском поселении | 8 |
| Схема водоснабжения поселения | 9 |
| 1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | 9 |
|  | 1.1 | Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 9 |
|  | 1.2 | Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 9 |
|  | 1.3 | Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 10 |
|  | 1.4 | Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 10 |
|  |  | 1.4.1 | Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 10 |
|  |  | 1.4.2 | Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды. Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды | 11 |
|  |  | 1.4.3 | Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций. Оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) | 13 |
|  |  | 1.4.4 | Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения. Оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям | 13 |
|  |  | 1.4.5 | Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения. | 14 |
|  | 1.5 | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 15 |
| 2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения | 16 |
|  | 2.1 | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 16 |
|  | 2.2 | Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 16 |
| 3 | Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды | 18 |
|  | 3.1 | Общий баланс подачи и реализации воды при её производстве и транспортировке | 18 |
|  | 3.2 | Территориальный баланс подачи питьевой воды по населенным пунктам (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 19 |
|  | 3.3 | Структурный баланс реализации питьевой воды по группам | 20 |
|  | 3.4 | Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета | 20 |
|  | 3.5 | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 21 |

| Изм. Кол.уч. Лист Подпись Дата Лист 2 93-14-ТЧ.С №док. 4 | 3.6 | Прогнозные балансы потребления питьевой воды на расчетный срок | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.7 | Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 23 |
|  | 3.8 | Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 24 |
|  | 3.9 | Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами | 24 |
|  | 3.10 | Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 24 |
|  | 3.11 | Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой воды по группам абонентов) | 25 |
|  | 3.12 | Расчет требуемой мощности водозаборных узлов, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 26 |
|  | 3.13 | Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 26 |
| 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 26 |
|  | 4.1 | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 26 |
|  | 4.2 | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения | 28 |
|  | 4.3 | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 29 |
|  | 4.4 | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 29 |
|  | 4.5 | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 29 |
|  | 4.6 | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 30 |
| 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 30 |
|  | 5.1 | Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 30 |
|  | 5.2 | Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) | 31 |
| 6 | Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы водоснабжения | 31 |
| 7 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 31 |

| Изм. Кол.уч. Лист Подпись Дата Лист 3 93-14-ТЧ.С №док. 8 | Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 5 31 |
| --- | --- | --- |
| Схема водоотведения | 32 |
| 1 | Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 32 |
|  | 1.1 | Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 32 |
|  | 1.2 | Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения | 32 |
|  | 1.3 | Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 32 |
| 2 | Балансы сточных вод в системе водоотведения | 32 |
|  | 2.1 | Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 32 |
| 3 | Прогноз объема сточных вод | 33 |
|  | 3.1 | Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 33 |
|  | 3.2 | Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 34 |
| 4 | Предложения по строительству объектов централизованной системы водоотведения | 34 |
|  | 4.1 | Основные направления, принципы, задачи развития централизованной системы водоотведения | 34 |
|  | 4.2 | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам | 35 |
|  | 4.3 | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 36 |
|  | 4.4 | Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 36 |
| 5 | Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы водоотведения | 37 |

6

Лист

Изм.

Кол.уч.

№док.

Подпись

Дата

Листов

93-14-ТЧ

Разработал

Попкова

Проверил

Дмитриева

Н.контр.

Ивашова

ГИП

Ботова

Стадия

Лист

32

ООО "ПИРС"

1

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2029 года сельского поселения Вязовицкий сельсовет Долгоруковского муниципального района Липецкой области разработана на основании следующих документов:

- задания на разработку “Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Вязовицкий сельсовет Долгоруковского муниципального района Липецкой области”, утвержденного Главой администрации сельского поселения Вязовицкий сельсовет Долгоруковского района Липецкой области;

- генерального плана сельского поселения Вязовицкий сельсовет Долгоруковского муниципального района Липецкой области, выполненного ООО "ГЕОЗЕМСТРОЙ" (г. Воронеж) в 2012 году;

и в соответствии с требованиями:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013г. №782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";

- Федерального Закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества”.

Схемы водоснабжения и водоотведения - совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения, водоотведения и направлений их развития.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения, водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечение водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Схемы водоснабжения и водоотведения утверждаются органами местного самоуправления.

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ;

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем.

Схемы водоснабжения и водоотведения в течение 15 дней со дня их утверждения или актуализации (корректировки) подлежат официальному опубликованию в порядке, предусмотренном для опубликования актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации или актов органов местного самоуправления.

При разработке схем водоснабжения и водоотведения использовались:

а) документы территориального планирования, сведения о функциональных зонах планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и зонах с особыми условиями использования территорий;

б) регистрационные планы подземных коммуникаций, картографическая и геодезическая основы государственного кадастра недвижимости, публичные кадастровые карты, кадастровые карты территорий муниципальных образований, схемы, чертежи, топографо-геодезические подосновы;

в) сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

г) данные о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

д) сведения об инвестиционных программах, о мероприятиях, содержащихся в планах по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

е) сведения о режимах потребления и уровне потерь воды.

Общие сведения о сельском поселении

Сельское поселение Вязовицкий сельсовет расположено в северо-западной части Долгоруковского района Липецкой области, в умеренно-континентальном климатическом поясе, в зоне благоприятных климатических условий. Рельеф территории равнинный, изрезанный балками и оврагами. Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 4627 га.

Поселение граничит с поселениями района: на востоке с Грызловским сельсоветом, на западе – с Веселовским сельсоветом, на юге - с Дубовецким сельсоветом, на севере с – Войсковоказинским сельсоветом.

В состав поселения входят два населенных пункта: с. Вязовое и с. Сухой Ольшанец. Административным центром является с. Вязовое. Согласно данных генплана по состоянию на 01.01.2011 г. численность населения сельского поселения Вязовицкий сельсовет составила 496 человек. В с. Вязовое проживает - 337 человек, в с. Сухой Ольшанец -159 человек,

Ведущая отрасль – растениеводство, развитию которого способствуют благоприятные агроклиматические условия и высокое плодородие черноземных почв.

В поселении существуют практически все необходимые объекты социальной инфраструктуры: средняя общеобразовательная школа, детский сад, поселковый центр культуры и досуга, почта, 2 библиотеки (в здании школы и в здании ПЦКД), часовня, магазины.

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения IV категории: А/д Долгоруково – Сухой Ольшанец.

Самые крупные сельхозпроизводители на территории поселения - АФ «Свишенская», входящая в агрохолдинг «Настюша-Черноземье», и АФ «ТРИО». АФ «Свишенская» обрабатывает 1,8 тыс. га, АФ «ТРИО» - 1 тыс. га земель, выкупленных и взятых в аренду у пайщиков. Данные агрофирмы занимаются возделыванием пшеницы, ячменя, овса, гречихи, кукурузы на зерно, рапса, и кормовых культур, разведением животноводства молочного и мясного направлений.

Жилье представлено застройкой усадебного типа с приусадебными участками в размере от 10 до 50 соток. В с. Вязовое имеются участки многоквартирной малоэтажной секционной застройки, на данный момент преимущественно из ветхого жилищного фонда.

Схема водоснабжения поселения

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение Вязовицкого сельского поселения организовано от:

- централизованной системы, включающей водозаборные узлы (ВЗУ№1-3) и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, шахтных и буровых колодцев.

В настоящее время централизованное холодное водоснабжение на территории Вязовицкого сельского поселения имеется в с. Вязовое, с. Сухой Ольшанец.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных узлов (ВЗУ) входят насосные станции и водонапорные башни.

Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд.

Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 100%.

Горячее водоснабжение нецентрализованно, осуществляется от местных нагревателей.

На территории сельского поселения зарегистрировано 3 действующих водозаборных узла (ВЗУ№1-3) принадлежащих администрации сельского поселения и обеспечивающих коммунальные нужды населения (табл.1). Также водопровод с. Вязовое и в с. Сухой Ольшанец подключен к двум ВЗУ ООО АФ «Свишенская», но вода от данных ВЗУ не используется в настоящее время для питьевых нужд населения из-за неудовлетворительных показателей качества воды. Водопровод с. Сухой Ольшанец подключен к ВЗУ УКС. Население использует воду от данного ВЗУ в летнее время, когда мощности ВЗУ №3 не хватает.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью и переданы аренду ООО «Сервис Долгоруково».

Границы эксплуатационных зон в с. Вязовое, с. Сухой Ольшанец совпадают с конечными пунктами водопроводных сетей. Ответвления от сетей к потребителям, а также колодцы для их врезок не входят в зону обслуживания ООО «Сервис Долгоруково».

Пожаротушение предусматривается из естественных водоемов, к которым обеспечен свободный проезд пожарных машин.

1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время вся территория поселения имеет централизованную систему водоснабжения.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Количество технологических зон водоснабжения в Вязовицком сельском поселении соответствует количеству централизованных систем водоснабжения.

Таблица 1.

Перечень централизованных систем водоснабжения

| № п/п | № ВЗУ (при-сво-ены наст. док.) | Наименование скважины | Местоположение скважины и географические координаты скважины (кадастровый номер земельного участка) | Обслуживаемая территория | Протяжен-ность сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | - | с. Вязовое, (действующая) ул. Молодежная (48:06:1640802:261) | с. Вязовое: ул. Молодежная, ул. Советская | 6000 |
| 2 | 2 | №42200775 | с. Вязовое, (действующая) ул. Солнечная, (48:06:0000000:145) | с. Вязовое: ул. Набережная, ул. Солнечная |  |
| 3 | 3 | №42200778 | с. Сухой Ольшанец, (действующая) ул. Второй Квартал, (48:06:1490117:8) | с. Сухой Ольшанец: ул. Второй Квартал | 9000 |

Местоположение ВЗУ на территории поселения представлено в графической части проекта.

Настоящим документом рассматриваются ВЗУ и водопроводные сети, предназначенные для коммунальных нужд населения (ВЗУ№1-3).

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Вязовицкого сельского поселения в настоящее время являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин.

Данные о состоянии существующих источников водоснабжения сведены в таблицу 2.

Таблица 2

| № ВЗУ | № артскважины, наименование населенного пункта | Год ввода в эксплуа-тацию | Глу-бина, м | Дебит, м3/ч | Кол-во башен | Объем башен, м3 | Тип павильона | Состояние 1-го пояса ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие и радиус огражде-ния | Сос- тояние огражде- ния | Наличие озеле-нения |
| 1 | - с. Вязовое | 1970 | 97 | 10 | 1 | 25 | Кирпич | нет | - | нет |
| 2 | №42200775 с. Вязовое | 1973 | 162 | 8 | 1 | 25 | Кирпич | нет | - | нет |
| 3 | №42200778 с. Сухой Ольшанец | 1975 | 105 | 10 | 1 | 25 | Кирпич | нет | - | нет |

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения”, граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы зон санитарной охраны 2 и 3 поясов определяются с учетом гидрогеологических расчетов специализированными службами гидрогеологии.

Общие выводы о состоянии источников водоснабжения на территории сельского поселения:

- на ВЗУ №1-3 не соблюдается ЗСО 1 пояса;

- на ВЗУ №1-3 кирпичные павильоны находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется реконструкция;

- отсутствуют проекты ЗСО 2 и 3 поясов;

- водонапорные башни находятся в неудовлетворительном состоянии: требуется очистка от ржавчины, покраска;

- на ВЗУ№1-3 отсутствуют приборы учета поднимаемой воды;

- приборы учета электрической энергии на ВЗУ№1-3 имеются.

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды. Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Население с. Вязовое и с. Сухой Ольшанец снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения. Водоподготовка и водоочистка на данных ВЗУ как таковая отсутствует: потребителям подается исходная (природная) вода.

Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика.

Сведения о водоносном горизонте и состоянии скважины отсутствуют.

Данные лабораторных анализов воды из скважин №2, 3(протокол испытаний от 29.04.2011 ОГУП «Госкомсвязьавтоматика» Испытательная базовая лаборатория контроля качества вод) приведены в табл. 3. Данные лабораторных анализов воды из скважины №1 отсутствуют.

Таблица 3

| № п/п | Определяемые показатели | Гигиенич. норматив, не более | Единица измере- ния | Скважина (№ВЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №2 | №3 |
| 1 | Температура |  | °С | 8,5 | 8.0 |
| 2 | Запах при 20°С | 2 | балл | 0 | 0 |
| 3 | Запах при 60°С | 2 | балл | 0 | 0 |
| 4 | Привкус | 2 | балл | 0 | 0 |
| 5 | Цветность | 20 | град | <0,5 | <0,5 |
| 6 | Мутность | 1,5 | мг/дм3 | <0,25 | <0,25 |
| 7 | Водородный показатель | 6÷9 | ед. рН | 7,59 | 7,62 |
| 8 | Сухой остаток | 1000 | мг/дм3 | 306,2 | 391,4 |
| 9 | Жесткость общая | 7 | °Ж | 5,1 | 5,8 |
| 10 | Кальций | н/н | мг/дм3 | 72,1 | 80,2 |
| 11 | Магний | н/н | мг/дм3 | 18,2 | 21,9 |
| 12 | Гидрокарбонаты | н/н | мг/дм3 | 255,1 | 281,9 |
| 13 | Окисляемость перманг. | 5 | мг/дм3 | 0,64 | 0,48 |
| 14 | Железо | 0,3 | мг/дм3 | 0,06 | <0,05 |
| 15 | Хлориды | 350 | мг/дм3 | 17,0 | 15,0 |
| 16 | Сульфаты | 500 | мг/дм3 | 41,6 | 52,3 |
| 17 | Ион аммония | 2,58 | мг/дм3 | <0,05 | <0,05 |
| 18 | Нитриты | 3,3 | мг/дм3 | 0,020 | <0,003 |
| 19 | Нитраты | 45 | мг/дм3 | 0,62 | 40,98 |
| 20 | Фтор | 1,5 | мг/дм3 | 1,34 | 0,25 |
| 21 | Медь | 1,0 | мг/дм3 | 0,003 | 0,002 |
| 22 | Марганец | 0,1 | мг/дм3 | 0,01 | <0,01 |
| 23 | Молибден | 0,25 | мг/дм3 | 0,006 | <0,005 |
| 24 | Мышьяк | 0,05 | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 |
| 25 | Цинк | 5,0 | мг/дм3 | <0,005 | 0,007 |
| 26 | Сероводород | н/н | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 |
| 27 | Углекислота св. | н/н | мг/дм3 | 29,5 | 33,0 |
| 28 | Останоч. хлор | 0,3-0,5 | мг/дм3 | <0,022 | <0,022 |
| 29 | Фенолы | 0,25 | мг/дм3 | - | - |

По результатам анализов не наблюдаются превышения показателей.

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций. Оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 4.

Таблица 4.

| № ВЗУ | № скважины | Тип установлен-ного насоса | Нали-чие ЧРП | Произво-дитель-ность, м3/ч | Напор, м | Потреб-ляемая мощность кВт | Наличие резервного электро-снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | ЭЦВ 6-10-110 | нет | 10 | 110 | 5,5 | нет |
| 2 | №42200775 | ЭЦВ 6-10-80 | нет | 10 | 80 | 4 | нет |
| 3 | №42200778 | ЭЦВ 6-10-110 | нет | 10 | 110 | 5,5 | нет |

На водозаборных сооружениях есть приборы учета потребляемой электрической энергии.

Оценка энергоэффективности подачи воды по данным ООО «Сервис Долгоруково» за 2014 год.

Таблица 5

| № ВЗУ | Расход электроэнергии, кВт ч | Расход поднимаемой воды, м3/год | Напор, м | Удельный расход эл. энергии, кВт ч/(м3/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 33707 | 18500 | 80-110 | 1,822 |

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения. Оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети проложены из стальных, чугунных и ПВХ трубопроводов диаметров от 50 до 100 общей протяженностью 15000 м.

По данным ООО «Сервис Долгоруково», изношенность сетей водопровода в среднем составляет 60-80%.

Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводе, требующих:

- устранение утечек на водопроводных сетях, устранение утечек в колодцах;

- ремонт водоразборных колонок.

Рисками, возникающими при эксплуатации сетей, являются попадание загрязняющих веществ через разрушенные колодцы, сломанные водоразборные колонки.

При транспортировке питьевой воды через изношенную распределительную сеть вода насыщается железом, что является вторичным загрязнением.

Данные по трубопроводам питьевого водоснабжения представлены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Местоположение, улица | Год ввода в эксплуата-цию | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Вязовое |
| 1 | ул. Молодежная | 1970-2012 | 1800 | 63-100 | Чугун, ПВХ |
| 2 | ул. Советская |  | 1600 |  |  |
| 3 | ул. Набережная |  | 1550 |  |  |
| 4 | ул. Солнечная |  | 1050 |  |  |
| с. Сухой Ольшанец |
| 9 | ул. Второй Квартал | 1975-1980 | 9000 | 63-100 | Чугун, ПВХ |

На сетях водоснабжения на территории

- с. Вязовое имеются действующие водоразборные колонки (36 шт.), пожарный гидрант (1 шт.);

- с. Сухой Ольшанец имеются действующие водоразборные колонки (28 шт.), пожарный гидрант (1 шт.);

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения:

- Коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Централизованным водоснабжением не охвачена часть индивидуальной жилой застройки.

- Достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей. Требуются реконструкция или капитальный ремонт водозаборных сооружений и перекладка сетей.

- Действующие водозаборные сооружения не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- Санитарно-техническое состояние сельского водозабора неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозабора от загрязнения.

- Рисками, возникающими при эксплуатации сетей, являются попадание загрязняющих веществ через разрушенные колодцы и сломанные водоразборные колонки и наличие электрических кабелей в непосредственной близости от стальных водопроводов, приводящих к их преждевременному износу.

- Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях, планируемых к застройке новым жилым фондом замедляет развитие сельского поселения в целом.

- Сверхнормативные потери ресурсов (воды), отсутствие приборов учета расхода воды.

1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Таблица 6

| Объект централизованной системы водоснабжения | Правоустанавливающий документ | Собственник |
| --- | --- | --- |
| ВЗУ №1 кадастровый номер земельного участка (48:06:1640802:261) | Сельское поселение Вязовицкий сельсовет Долгоруковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Артезианская скважина (условный номер 48-48-01/009/2010-492) | Свидетельство о государственной регистрации права 48 АВ №890909 |  |
| Водонапорная башня (условный номер 48-48-16/006/2011-115) | Свидетельство о государственной регистрации права 48 АГ №052801 |  |
| ВЗУ №2 кадастровый номер земельного участка (48:06:0000000:145) | Сельское поселение Вязовицкий сельсовет Долгоруковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Насосная станция над артезианской скважиной (условный номер 48-48-01/009/2010-503) | Свидетельство о государственной регистрации права 48 АВ №890906 |  |
| Водонапорная башня (условный номер 48-48-01/009/2010-501) | Свидетельство о государственной регистрации права 48 АВ №890905 |  |
| Артезианская скважина (условный номер 48-48-01/009/2010-502) | Свидетельство о государственной регистрации права 48 АВ №890910 |  |
| ВЗУ №3 кадастровый номер земельного участка (48:06:1490117:8) | Сельское поселение Вязовицкий сельсовет Долгоруковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Насосная станция над артезианской скважиной (условный номер 48-48-01/009/2010-495) | Свидетельство о государственной регистрации права 48 АВ №890908 |  |
| Водонапорная башня (условный номер 48-48-01/009/2010-494) | Свидетельство о государственной регистрации права 48 АВ №890907 |  |
| Артезианская скважина (условный номер 48-48-01/009/2010-496) | Свидетельство о государственной регистрации права 48 АВ №890912 |  |

2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Направления и принципы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения на период до 2029г.

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Задачи:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц сельского поселения;

- реконструкция существующих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учёта;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Целевые показатели:

- улучшение качества питьевой воды;

- повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;

- повышение качества обслуживания абонентов;

- повышение эффективности использования ресурсов, снижение потерь воды.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Генеральным планом сельского поселения Вязовицкий сельсовет предлагается комплексное развитие всей территории.

Приоритетным направлением жилищного строительства является малоэтажная усадебная застройка.

Генеральным планом предлагается как освоение свободных от застройки территорий, так и  реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующего жилищного фонда.. Включение в границы с. Вязовое двух участков общей площадью 66,8 га с целью возведения индивидуальной жилой застройки. Оба участка, один из которых имеет площадь 40,2 га и примыкает к населенному пункту с северной стороны и второй, примыкающий с юга площадью 20,6 га  - расположены  на землях сельскохозяйственного назначения в границах Вязовицкого сельского поселения.

Таблица 7

Перечень объектов местного значения, предлагаемых на расчетный срок (2032 г.)

| №№ п/п | Наименование учреждений | Местоположение (функциональная зона) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад | с.Сухой Ольшанец |
| 2 | ФАП | с. Сухой Ольшанец |
| 3 | Дом быта (магазины, ремонтные мастерские бытовой техники, одежды и обуви, парикмахерская, кафе | - |
| 4 | Магазин | с. Сухой Ольшанец, с. Вязовое |
| 4 | Банно-прачечный комплекс | с.Вязовое (реконструкция) |
| 5 | Детский сад | с. Вязовое (реконструкция) |
| 6 | Школа | с. Вязовое (реконструкция) |
| 7 | Спортивная площадка | с. Сухой Ольшанец (реконструкция) |
| 8 | Стадион | с. Вязовое (реконструкция) |

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительную нагрузку на системы водоснабжения, в связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем.

Согласно генеральному плану сельского поселения, источником водоснабжения населенного пункта сельского поселения на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства. Водоснабжение предлагается организовать от существующих (ВЗУ №1-3) и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ №4,5).

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианской скважины. Выбор площадок под новые водозаборные сооружения производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода хозяйственно-питьевого назначения”.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды в будущем на водозаборном узле следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды при её производстве и транспортировке

В настоящие время отсутствуют приборы учета поднятой воды на ВЗУ и у части, потребителей, подключенных к центральному водоснабжению.

Для составления баланса подачи и реализации воды приняты данные:

- количество поднятой за год воды по данным ООО «Сервис Долгоруково»;

- количество реализованной воды для абонентов с приборами учета по данным ООО «Сервис Долгоруково»;

- количество реализованной воды для абонентов без приборов учета согласно действующим нормативам водопотребления;

- количество реализованной воды для абонентов без приборов учета на полив согласно действующим нормативам водопотребления;

Потери воды при транспортировке согласно данным ООО «Сервис Долгоруково» составляют порядка 20%.

Нормы водопотребления, м3/месяц на 1человека, утвержденные Управлением энергетики и тарифов Липецкой области и действующих с 1.07.2013г. при оснащенности:

- жилые помещения без одного удобства (водонагревателя, унитаза, ванной) – 5,642;

- жилые помещения со всеми удобствами -6,164;

- уличная водоразборная колонка – 0,913;

- водоразборная колонка во дворе – 1,369;

- жилые помещения с частичными удобствами (мойка, душ)- 3,699;

- жилые помещения, оборудованные кухонной мойкой - 1,963;

- многоквартирный жилой дом без одного удобства (водонагревателя, унитаза, ванной) – 5,158;

- многоквартирный жилой дом со всеми удобствами – 7,9;

- многоквартирный жилой дом с частичными удобствами (мойка, душ)- 3,422;

- раковиной, кухонной мойкой, душем - 4,428;

- полив - 0,09 м3/ месяц на 1 м2 зем. участка (в период с мая по август).

По данным ООО «Сервис Долгоруково» количество абонентов подключенных к водопроводу и количество абонентов, потребляющих воду от колонок, сведены в таблицу 8.

Таблица 8.

| Населенный пункт | Кол-во | Абон. | , подключенных к водопроводу | Кол-во | Абон. | , потребляющих воду от уличных колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жителей |  |  |  |  |
|  | С приборами учета | Без прибора учета |  | жителей |  |
| с. Вязовое | 25/73 | 85/154 | 41/41 |
| с. Сухой Ольшанец | 6/15 | 30/41 | 25/31 |
| Итого: | 31/88 | 115/195 | 66/72 |

По данным ООО «Сервис Долгоруково» общий объем поднятой воды по поселению за 2013 год составляет 18,500 тыс. м3, реализованной – 14,875 тыс. м3, потери и неучтенные расходы составляют 3,625 тыс. м3.

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по населенным пунктам (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Подача воды питьевого качества потребителям сельского поселения из действующих ВЗУ составляет за 2014 год (по данным ООО «Сервис Долгоруково»):

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | Qгод, тыс.м3/год (по данным ООО "Сервис Долгоруково") | Qсредн.сут., м3/сут | Qmax. сут., м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Вязовое | 14,166 | 38,811 | 46,573 |
| 2 | с. Сухой Ольшанец | 4,334 | 11,874 | 14,249 |
| Итого | 18,500 | 50,685 | 60,822 |

Qсредн.сут.= Qгод/365;

Qmax. сут.= Qсредн.сут* Kсут.max

Максимальный суточный расход рассчитан согласно СП 31.13330.2012  "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления Ксут.max, учитывающего уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели. Kсут.max принят 1,2.

3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам

Фактическая реализация воды питьевого качества потребителям сельского поселения с разбивкой по группам по данным ООО «Сервис Долгоруково» за 2014 год представлена в таблице 10:

Таблица 10

| № п/п | Показатели по населенным пунктам | Qгод, м3/год | % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Вязовое |
| 1 | Хоз. питьевые нужды населения | 11076 | 78,2 |
| 2 | Хоз. питьевые нужды бюджетных организаций | 30 | 0,2 |
| 3 | Производственные нужды | 284 | 2,0 |
| 4 | Потери и неучтенные расходы | 2776 | 19,6 |
| 5 | Всего | 14166 | 100 |
| с. Сухой Ольшанец |
| 1 | Хоз. питьевые нужды населения | 3172 | 73,2 |
| 2 | Хоз. питьевые нужды бюджетных организаций | 29 | 0,7 |
| 3 | Производственные нужды | 284 | 6,6 |
| 4 | Потери и неучтенные расходы | 849 | 19,6 |
| 5 | Всего | 4334 | 100 |
| Итого по поселению |
| 1 | Хоз. питьевые нужды населения | 14248 | 77,0 |
| 2 | Хоз. питьевые нужды бюджетных организаций | 59 | 0,3 |
| 3 | Производственные нужды | 568 | 3,1 |
| 4 | Потери и неучтенные расходы | 3625 | 19,6 |
| 5 | Всего | 18500 | 100 |

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета

В настоящее время на ВЗУ отсутствуют приборы учета поднимаемой воды. Оснащенность приборами учета абонентских вводов представлена в таблице 11 (по данным ООО «Сервис Долгоруково»):

Таблица 11

| Населенный пункт | Кол-во абонентов, подключенных к водопроводу |
| --- | --- |
|  | С приборами учета | Без прибора учета |
| с. Вязовое | 25 | 85 |
| д. Сухой Ольшанец | 6 | 30 |
| Итого | 31 | 115 |

Для абонентов, не имеющих приборы учета, а также не подключенных к водопроводу, расчет водопотребления производится по нормативам.

Планируется оснастить ВЗУ и абонентские вводы приборами учета в 2015г.

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, определяются по формуле (СП 31.13330.2012):

qчmax=Kчmax* Qсут.max/24,

где Kчmax – коэффициент часовой неравномерности водопотребления следует определять из выражения:

Kчmax = αmax* βmax,

где αmax – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые αmax = 1,2 - 1,4, принимаем αmax=1,2;

βmax - коэффициент, учитывающий число потребителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СП 31.13330.2012: с. Вязовое - βmax= 4,0; с. Сухой Ольшанец - βmax= 4,5;.

Kчmax = 1,2*4,0 = 4,8 с. Вязовое;

Kчmax = 1,2*4,5 = 5,4 с. Сухой Ольшанец;

qчmax = 4,8* 46,573/24 = 9,31 м3/ч с. Вязовое;

qчmax = 5,4* 14,249/24 = 3,21 м3/ч с. Сухой Ольшанец;

Таблица 12

| Населенный пункт | № ВЗУ | Дебит, м3/ч | Водопотребление qчmax, м3/ч | Резерв (дефицит) мощности, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Вязовое | 1 | 10 | 9,31 | 8,69 |
|  | 2 | 8 |  |  |
| с. Сухой Ольшанец | 9 | 10 | 3,21 | 6,79 |

3.6 Прогнозные балансы потребления питьевой воды на расчетный срок

Согласно генеральному плану сельского поселения Вязовицкий сельсовет численность населения на расчетный срок (до 2032г.) составит: в с. Вязовое - 364 чел., в с. Сухой Ольшанец - 172 чел.

В основу определения расходов воды населением положено следующее условие: с. Вязовое, с. Сухой Ольшанец подключаются к централизованному водопроводу. Новая и существующая застройки принимаются с условием оборудования жилых зданий внутридомовым водопроводом с ваннами и местными водонагревателями.

Удельное водопотребление принимается равным 200 л/сут. чел. согласно СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*".

Расход воды на нужды промпредприятий, с/х предприятий, местной промышленности и прочие расходы принят в размере 20% от расхода воды на нужды населения.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят по норме – 50 л/сут. чел.

Количество поливок – 1.

Неучтенные расходы определены в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Коэффициент суточной неравномерности принят Kсут. max = 1,2.

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления рассчитан по формуле:

Kчmax = αmax* βmax,

где αmax - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принят αmax=1,3;

βmax - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СП 31.13330.2012: с. Вязовое - βmax= 2,7, с. Сухой Ольшанец - βmax= 4,3.

Kчmax = 1,3*2,7 = 3,51 – с. Вязовое;

Kчmax = 1,3*4,3 = 5,59 – с. Сухой Ольшанец;

Расчеты сведены в таблицы 13 и 14.

Таблица 13

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Наименование | Население, чел | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  | Среднесуточный | Максимально - суточный K = 1,2 |
| 1 | Население |
|  | с. Вязовое | 364 | 200 | 72,8 | 87,4 |
|  | с. Сухой Ольшанец | 172 |  | 34,4 | 41,3 |
| 2 | Поливочные нужды |  |
|  | с. Вязовое | 364 | 50 | 18,2 | 18,2 |
|  | с. Сухой Ольшанец | 172 |  | 8,6 | 8,6 |
| 3 | Итого |
|  | с. Вязовое | 364 |  | 91,0 | 105,6 |
|  | с. Сухой Ольшанец | 172 |  | 43,0 | 49,9 |
|  | Всего | 536 |  | 134,0 | 155,5 |

Таблица № 14

Суммарные расходы воды питьевого качества

| Наименование потребителя | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды, м3/сут | Максимально-суточный расход воды, м3/сут | Средне-часовой расход воды, м3/ч | Годовой расход воды, тыс. м3/год | Макси-мально-часовой расход воды м3/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Население |
| с. Вязовое | 72,8 | 87,4 |  |  |  |
| с. Сухой Ольшанец | 34,4 | 41,3 |  |  |  |
| Промышленные предприятия (20%) |
| с. Вязовое | 14,6 | 17,5 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Сухой Ольшанец | 6,9 | 8,3 |  |  |  |
| Поливочные нужды |  |  |  |  |  |
| с. Вязовое | 18,2 | 18,2 |  |  |  |
| с. Сухой Ольшанец | 8,6 | 8,6 |  |  |  |
| Неучтенные расходы (10%) |  |  |  |  |  |
| с. Вязовое | 7,3 | 8,7 |  |  |  |
| с. Сухой Ольшанец | 3,4 | 4,1 |  |  |  |
| Итого |
| с. Вязовое | 112,8 | 131,8 | 4,7 | 41,187 | 19,3 |
| с. Сухой Ольшанец | 53,3 | 62,3 | 2,2 | 19,462 | 14,5 |
| Всего | 166,2 | 194,1 | 6,9 | 60,6 | 33,8 |

Расход воды на пожаротушение.

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный расход на наружное пожаротушение в с. Вязовое, с. Сухой Ольшанец -5 л/с.

3-х часовой противопожарный запас для с. Вязовое, с. Сухой Ольшанец составляет:

Qпож. =5 х 3,6 х 3 = 54 м3.

Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» при восстановлении противопожарного запаса допускается снижение подачи воды на хоз-питьевые и производственные нужды по аварийному графику.

Пожаротушение в с. Вязовое, с. Сухой Ольшанец предусматривается из естественных водоемов, к которым обеспечивается свободный подъезд пожарных машин.

3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды принято согласно п.3.2 настоящего документа, ожидаемое - согласно п.3.6.

Таблица 15

| Наименование населенного пункта | Qср.сут., м3/сут | Qmax. сут., м3/сут | Qгод., тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | факт. | ожид. | факт. | ожид. | факт. | ожид. |
| с. Вязовое | 38,811 | 112,8 | 46,57 | 131,8 | 14,166 | 41,187 |
| с. Сухой Ольшанец | 11,874 | 53,3 | 14,25 | 62,3 | 4,334 | 19,462 |
| Всего | 50,685 | 166,2 | 60,822 | 194,1 | 18,500 | 60,649 |

3.8 Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Существующие и проектируемые технологические зоны:

- технологическая зона №1 - от ВЗУ №1, (сущ.), в с. Вязовое (существующая застройка и проектируемое строительство);

- технологическая зона №2 - от ВЗУ №2(сущ.), ВЗУ №4 (проект.) в с. Вязовое (существующая застройка и проектируемое строительство);

- технологическая зона №3 - от ВЗУ №3(сущ.) ВЗУ №5 (проект.) в с. Сухой Ольшанец (существующая застройка и проектируемое строительство);

3.9 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

По мере строительства и ввода в эксплуатацию объектов общественно-делового назначения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предусматриваемых генеральным планом поселения на расчетный срок, будет увеличиваться их доля в общем водопотреблении по сравнению с существующим распределением расходов воды.

3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

По данным ООО «Сервис Долгоруково» в настоящее время потери при транспортировке составляют 19,6%. В целом по поселению за 2014 год это составило: Qгод= 3,625 тыс.м3/год; Qсред. сут = 9,932 м3/сут.

В связи с проведением реконструкции имеющихся и строительством новых водопроводных сетей, планируется увеличение объема потребления воды и снижение уровня потерь воды до 10%.

3.11 Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой воды по группам абонентов)

Таблица 16

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды.

| Наименование поселения | Qср.сут., м3/сут | Qmax. сут., м3/сут | Qгод., тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | реализация | подача | реализация. | подача | реализация | подача. |
| Вязовицкий сельсовет | 155,4 | 166,2 | 181,2 | 194,0 | 56,736 | 60,648 |

Таблица 17

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Qср.сут., м3/сут | Qmax. сут., м3/сут | Qгод., тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | реализация | подача | реализация. | подача | реализация | подача. |
| с. Вязовое |
| Всего | 105,6 | 112,8 | 123,0 | 131,8 | 38,529 | 41,187 |
| с. Сухой Ольшанец |
| Всего | 49,9 | 53,3 | 58,1 | 62,3 | 18,206 | 19,462 |
| Итого | 155,4 | 166,2 | 181,2 | 194,0 | 56,7 | 60,6 |

Таблица 18

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов.

| Наименование населенного пункта | Qср.сут., м3/сут | Qmax. сут., м3/сут | Qгод., тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | реализация | подача | реализация. | подача | реализация | подача. |
| Население | 107,2 | 114,6 | 128,6 | 137,5 | 39,128 | 41,826 |
| Промышленные предприятия | 21,4 | 22,9 | 25,7 | 27,5 | 7,826 | 8,365 |
| Поливочные нужды | 26,8 | 28,6 | 26,8 | 29,0 | 9,782 | 10,457 |
| Всего: | 155,4 | 166,2 | 181,2 | 194,0 | 56,736 | 60,648 |

3.12 Расчёт требуемой мощности водозаборных узлов, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при её транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 19

| Техно-логи-ческая зона | № ВЗУ | Населенный пункт | Сущ. водо-потребление, qmax, м3/ч | Дебит сущ. скважин, м3/ч | Резерв (дефицит), мощности, м3/ч | Требумаемая мощность (перпек-тивное. водопотреб-ление), qmax, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 (сущ.) | с. Вязовое | 9,31 | 10 | 8,69 | 19,3 |
| 2 3 | 2 (сущ.) |  |  | 8 |  |  |
|  | 4 (проект.) |  |  | - |  |  |
| 3 | 3 (сущ.) | с. Сухой Ольшанец | 3,21 | 10 | 6,79 | 14,5 |
|  | 5 (проект.) |  |  | - |  |  |

3.13 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Согласно постановлению №26 от 16.09.2014г. “Об определении гарантирующей организации и ее зоны действия в сфере водоснабжения на территории сельского поселения Вязовицкий сельсовет”, ООО «Сервис Долгоруково» наделен статусом гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения в сельском поселении Вязовицкий сельсовет.

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Для нормальной работы системы водоснабжения сельского поселения Вязовицкий сельсовет планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ с проведением работ по восстановлению зданий и сооружений, замене оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, оснащении оборудования энергоэффективными технологиями, оборудование ВЗУ необходимыми приборами учета;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зоне капитального строительства населенного пункта. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 “Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, СанПин 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода хозяйственно-питьевого назначения” площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые в местах, где это необходимо, обеспечив подключение всей жилой застройки.

На 2015 год предлагается к реализации:

- установка приборов учета воды на существующих ВЗУ№1-3 (3 шт.);

- установка приборов учета воды у абонентов;

На срок 2015-2019гг предлагается к реализации:

- реконструкция существующих ВЗУ№1-3;

- перекладка изношенных сетей, сетей недостаточного диаметра в объеме 70% от существующих сетей;

- разработка проекта организации зон санитарной охраны существующих ВЗУ №1-3;

- тампонаж недействующих скважин.

На срок 2019-2029 гг предлагается к реализации:

- перекладка изношенных сетей, сетей недостаточного диаметра в объеме 20% от существующих сетей;

- проект разработки месторождений питьевой воды на площадке для размещения ВЗУ№ 4, 5;

- проект организации зон санитарной охраны для ВЗУ № 4, 5;

- проект на ВЗУ №4, 5;

- строительство ВЗУ № 4, 5 (проект.) (бурение скважины с установкой высокоэффективного насоса, надземного павильона, установки УФ-обеззараживания, водопроводной башни, запорной арматуры); организация ЗСО 1-го пояса;

- организация мероприятия в 2-ом, 3-ем поясах зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода хозяйственно-питьевого назначения”;

- подключить оставшуюся часть существующей и планируемую застройки к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-200мм с обязательной закольцовкой в районах новой застройки (3,5км).

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Вязовицкий сельсовет на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение с. Вязовое предлагается организовать от существующих, требующих реконструкции (ВЗУ 1, 2) и проектируемого (ВЗУ№ 4) водозаборного узла. Водоснабжение с. Сухой Ольшанец предлагается организовать от существующего, требующего реконструкции (ВЗУ№ 3) и проектируемого (ВЗУ№ 5) водозаборного узла.

Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и подключения новых потребителей к системе водоснабжения.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

На предлагаемых площадках для строительства новых ВЗУ необходима постановка поисково-оценочных работ.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианской скважины. Выбор площадки под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода хозяйственно-питьевого назначения”.

Состав и характеристика ВЗУ определяется на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемой площади нового строительства, располагаемой на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения.

Для улучшения свойств питьевой воды в будущем на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Внедрение системы диспетчеризации позволяет оптимизировать работу инженерных систем в зависимости от условий окружающей среды, времени суток, и т.д., повысить надежность всей системы, а также существенно снизить энергопотребление.

Системы диспетчеризации инженерных систем направлены на то, чтобы проводить мониторинг инженерных систем и выводить данные об их состоянии на единый пульт (автоматизированное рабочее место оператора АРМ) центрального диспетчерского пункта (ЦДП), с которого оператор может регулировать необходимые параметры.

Автоматизированная система диспетчеризации и управления предназначена для обеспечения оперативного круглосуточного наблюдения, регистрации состояния внутренних инженерных систем, диагностики и централизованного управления.

На срок до 2028г. предлагается организовать диспетчеризацию объектов водоснабжения в следующем объеме: передача данных с ВЗУ (расходы воды, электрической энергии, работа/поломка насосов, охранно-пожарная сигнализация).

4.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Трассы водопроводов планируется прокладывать вдоль проезжей части улиц с возможностью подключения потребителей к разводящей сети, с учетом существующих инженерных коммуникаций.

4.5 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новые водозаборные сооружения производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода хозяйственно-питьевого назначения”.

На предлагаемых площадках для строительства новых ВЗУ необходима постановка поисково-оценочных работ.

Насосные станции 2-го подъема уточняются на последующих стадиях проектирования.

4.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Зоны размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения предусматривают подключение всех улиц существующей и перспективной застройки.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Для регламентированной очистки установки УФ-обеззараживания комплектуются блоком промывки. Способ очистки – химическая промывка слабыми растворами пищевых кислот (щавелевой или лимонной) 1 раз в 3 месяца. Вредного воздействия на окружающую среду промывка установок не окажет.

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Обеззараживание воды с использованием гипохлорита натрия (привозного) требуется при установке резервуаров чистой воды. В настоящем проекте не предусматривается установка резервуаров. Обеззараживание воды предлагается с использованием установки УФ-обеззараживания. Преимущества УФ-дезинфекции:

- высокая эффективность;

- низкие капитальные и эксплуатационные затраты;

- безопасность для окружающей среды;

- не влияет на вкус и запах воды;

- нет токсичных компонентов;

- невозможность передозировки;

Установка УФ-обеззараживания устанавливается в помещении насосной станции 1-го подъема над артскважиной. В установке проводится, по мере выхода из строя, замена ламп с последующей утилизацией специализированной организацией.

6. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы водоснабжения

Общий объем финансирования схемы водоснабжения составляет 212,47 млн. руб.

Разбивка по годам:

2015 г – 0,27 млн. руб.;

2015 - 2019 гг – 67,9 млн. руб.;

2019 – 2029 гг – 144,3 млн. руб.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели рассчитываются Управлением Жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области согласно рекомендациям Министерства регионального развития Российской Федерации.

8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сети водопровода и на территории Вязовицкого сельского поселения в настоящее время являются бесхозяйственными.

Необходимо принять в собственность все объекты водоснабжения.

Схема водоотведения

1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На территории Вязовицкого сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Канализование части домов решено в выгребы, остальные имеют дворовые уборные. Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизационными автоцистернами.

Сливная станция для приема стоков из выгребов отсутствует. Особую опасность представляют поверхностные воды неканализованных поселений.

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

На территории Вязовицкого сельского поселения централизованная система канализации и канализационные очистные сооружения отсутствуют.

1.3 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В настоящее время на всей территории Вязовицкого сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

3 Прогноз объема сточных вод

3.1 Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Нормы водоотведения и расчетные расходы.

Расчетные расходы сточных вод определены исходя из степени благоустройства В основу определения расходов положено следующее условие: с. Вязовое, с. Сухой Ольшанец подключаются к централизованному водопроводу. Принимаем, что население будет охвачено канализованием в малые очистные сооружения.

Удельное водоотведение принято 200 л/сут.чел. согласно СНиП 2.04.03-85.

Количество населения принято: в с. Вязовое - 364 человек, в с. Сухой Ольшанец – 172 человека.

Коэффициент суточной неравномерности равен 1,2.

Расход стоков от промышленных предприятий, местной промышленности и прочие расходы приняты 20% от расхода на хоз-бытовые нужды населения.

Неучтенные расходы определены в размере 10% от расхода на нужды населения.

Расчеты сведены в таблицы 20 и 21.

Таблица 20

Расход хозяйственно-бытовых стоков населения

| № п/п | Наименование | Население, чел | Норма водоотведения, л/сут. чел. | Расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  | Среднесуточный | Максимально - суточный K = 1,2 |
| 1 | Население |
|  | с. Вязовое | 364 | 200 | 72,8 | 87,4 |
|  | с. Сухой Ольшанец | 172 |  | 34,4 | 41,3 |
|  | Итого | 536 |  | 107,2 | 128,7 |

Таблица 21

Суммарные расходы стоков

| Наименование потребителя | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход стоков, м3/сут | Максимально-суточный расход стоков, м3/сут | Средне-часовой расход стоков, м3/ч | Годовой расход стоков, тыс. м3/год | Макси-мально-часовой расход стоков м3/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Население |
| с. Вязовое | 72,8 | 87,4 |  |  |  |
| с. Сухой Ольшанец | 34,4 | 41,3 |  |  |  |
| Промышленные предприятия (20%) |
| с. Вязовое | 14,6 | 17,5 |  |  |  |
| с. Сухой Ольшанец | 6,9 | 8,3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Неучтенные расходы (10%) |
| с. Вязовое | 7,3 | 8,7 |  |  |  |
| с. Сухой Ольшанец | 3,4 | 4,1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого |
| с. Вязовое | 94,7 | 113,6 | 3,9 | 34,544 | 16,6 |
| с. Сухой Ольшанец | 44,7 | 53,6 | 1,9 | 16,323 | 12,5 |
| Всего | 139,4 | 167,2 | 5,8 | 50,867 | 29,1 |

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В с. Вязовое для новой жилой застройки проектируется централизованная система канализации. Для канализования этих жилых домов проектом предусматривается строительство очистных сооружений с полной механической, биологической очисткой и доочисткой с обеззараживанием сточных вод.

Для канализования остальных жилых домов проектом предусматривается организация локальных индивидуальных очистных сооружений.

Стоки предприятий проходят очистку на локальных очистных сооружениях.

4. Предложения по строительству объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи развития
централизованной системы водоотведения

Направления и принципы:

– обеспечение развития систем централизованного водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса на период до 2029 г.

– увеличение объёмов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоотведению при повышении качества и приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоотведения.

Задачи:

– строительство новых очистных сооружений;

– строительство централизованной сети магистральной канализации;

– установка приборов учёта.

Целевые показатели:

– повышение надёжности и бесперебойности водоотведения;

– повышение качества обслуживания абонентов;

– повышение эффективности использования ресурсов.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем
водоотведения с разбивкой по годам

– Строительство централизованной системы водоотведения с очистными сооружениями для новой жилой застройки в с. Вязовое. Проектом предлагается строительство очистных сооружений с полной механической, биологической очисткой и доочисткой, с обеззараживанием сточных вод (мощность определяется на последующих стадиях проектирования);

Очистные сооружения – это блочные локальные сооружения полной биологической очистки с доочисткой, отвечающие нормативным требованиям и позволяющие очистить бытовой сток до норм сброса в водоём рыбохозяйственного назначения. Очистные сооружения состоят из заглубленной в землю станции очистки сточных вод заводского изготовления.

– Устройство индивидуальных локальных очистных сооружений для существующей и новой жилой застройки, для которой не предусматривается строительство централизованной системы канализации. Индивидуальные локальные очистные сооружения состоят из септиков и фильтрующего колодца.

Септик выполняется железобетонным из сборных железобетонных элементов
Д = 1,0 м. Сточная вода поступает в септик, где происходит её осветление и перегнивание органических веществ. Осветлённая сточная вода по трубопроводу направляется на сооружения подземной фильтрации – фильтрующий колодец, откуда очищенная вода фильтруется в грунт. Загрузочным материалом в фильтрующем колодце предусматривается гравий или щебень крупностью до 30-50 мм. Периодически, по мере накопления осадка, необходимо выполнять очистку септика с помощью ассенизационных машин с вывозом после дезинфекции на свалку. Кроме того, необходимо периодически промывать загрузку фильтрующего колодца.

– Организация поверхностного стока.

Ливневая канализация в поселении отсутствует дождевые и талые стоки отводятся по рельефу. В связи с дороговизной устройства ливневой канализации предлагается решать проблему отвода дождевых и талых вод, при помощи организации рельефа населенных пунктов, разрабатываемых в проектах детальной планировки, с отводом на участки озеленения.

Проектом предлагается запроектировать открытую систему водоотвода. Открытые лотки-кюветы по дну или всему периметру должны быть укреплены (каменное мощение, монолитный бетон, одерновка), угол откосов кюветов следует принимать в зависимости от видов грунтов в пределах от 1:0,25 до 1:0,5. На перекрестках улиц и въездах во дворы кюветы заменяются переездными трубами. Глубину кюветов устраивают не более 0,8 – 1 м. Минимальная ширина по дну кювета принимается 0,4 м. Минимальный уклон по дну лотков 0,4% должен обеспечивать течение дождевых вод со скоростью 0,4 – 0,6 м/с, исключающей заиление лотков.

Открытые лотки проектируют со сбросом вод в балки и овраги, пониженные места, с использованием локальных очистных сооружений.

Для пропуска поверхностных вод по тальвегам и пониженным местам через улицы укладываются водопропускные трубы диаметром не менее 1,0 м. Детальная проработка схемы вертикальной планировки должна выполняться на последующих стадиях проектирования (проект планировки).

– Мероприятия по реконструкции существующих систем индивидуальных выгребов.

– Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счёт введения систем оборотного водоснабжения и водосберегающих технологий.

– Предприятия формирующейся промышленной зоны должны быть обеспечены локальными очистными сооружениями.

На 2015 – 2019 гг. год предлагается к реализации:

мероприятия по реконструкции существующих систем индивидуальных выгребов;

организация поверхностного стока;

проектирование и прокладка канализационных сетей диаметром 200 мм в районах новой застройки в с. Вязовое (≈ 10,0 км).

На срок 2019 – 2029 гг. предлагается к реализации:

проектирование и строительство КНС и очистных сооружений с полной механической, биологической очисткой и доочисткой, с обеззараживанием сточных вод;

4.3. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Трассы канализации планируется прокладывать вдоль проезжей части улиц с возможностью подключения потребителей к сети, с учётом существующих инженерных коммуникаций.

4.4. Границы планируемых зон размещения объектов
централизованной системы водоотведения

Зоны размещения объектов централизованных систем водоотведения предусматривают подключение перспективной застройки в с. Вязовое.

5. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы водоотведения

Общий объём финансирования схемы водоотведения составляет 194,2 млн. руб.

Разбивка по годам:

2015 – 2019 гг. – 154,2 млн. руб.;

2019 – 2029 гг. – 40 млн. руб.